КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

ЈП "ВОДОВОД" РУМА

ЈАВНА НАБАВКА – добара - Набавка и уградња електромашинске опреме

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/2013

децембар 2013. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке р.б. 15/2013, дел. бр. 2218 од 18.12.2013.год. и Решења о образовању комисије за јавну набавку р.б. 18/2013, дел.бр.2219 од 16.12.2013.год., припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку - Набавка и уградња електромашинске опреме

ЈН бр. 15/2013

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 4 |
| III | Врста,квалитет, количина, опис и вредност добара, техничке карактеристике | 5 |
| IV | Техничка документација | 17 |
| V | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 18 |
| VI | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 22 |
| VII | Образац понуде | 32 |
| VIII | Модел уговора | 36 |
| IX | Образац структуре ценe са упутством како да се попуни | 39 |
| X | Образац трошкова припреме понуде | 40 |
| XI | Образац изјаве о независној понуди | 41 |
| XII | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона | 42 |

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: ЈП "Водовод" Рума

Адреса: Рума, Орловићева бб

Интернет страница: www.vodovodruma.co.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 15/2013 су добра - Набавка и уградња електромашинске опреме

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт: Милош Тишма,

Број факса: 022/479-622.

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 15/2013 су добра Набавка и уградња електромашинске опреме – за изворишта предузећа а све према потребама предузећа дефинисаним конкурсном документацијом.

2. Партије

Јавна набавка није обликована по партијама

III  ВРСТА, КОЛИЧИНА, ОПИС И ВРЕДНОСТ ДОБАРА,ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КВАЛИТЕТ, ДОДАТНЕ УСЛУГЕ

ВРСТА, КОЛИЧИНЕ, ОПИС И ВРЕДНОСТ ДОБАРА ВРСТА ДОБАРА КОЛИЧИ НА ЈЕДИНИ ЧНА ВРЕДНОСТ УКУПНА ВРЕДНОСТ ДОБАРА (без ПДВ-а) 1.ЕЛЕКТРОМО ТОРИ Електромотор: MT-2-B3-180M-30,P=22Kw 2 2. ПУМПЕ Утопна бунарска пумпа: NR 151 C/20 са ел.мотором P=11 kW 1 Утопна бунарска пумпа: NR 151 C/10 са ел.мотором P=5,5 kW 1 Утопна бунарска пумпа: NS 95 F/18 са ел.мотором P=5,5 kW 1 Утопна бунарска пумпа: S 151 B/5 са ел.мотором P=11 kW 1 Утопна бунарска пумпа: S 151 A/6 са ел.мотором P=11 kW 1 Утопна бунарска пумпа: S 151 A/7 са ел.мотором P=13 kW 1 Утопна бунарска пумпа: S 151 B/4 са ел.мотором P=9,2 kW 1 Утопна бунарска пумпа: S 181 A/3 са ел.мотором P=13 kW 2 Центрифугална пумпа: MK 40-11 са ел.мотором P=4 kW 2 Центрифугална пумпа: MK 40-12 са ел.мотором P=4 kW 2 3.ЕЛЕКТРО ОРМАН Електро орман за потребе локалног изворишта Грабовци са фреквентним регулатором снаге P= 22 kw 2 4. ФРЕКВЕНТНИ РЕГУЛАТОРИ Фреквентни регулатор за потребе Фабрике воде, снага 160/185kW, In=290/335A, Heavy/Normal Duty 2 УКУПНО / / ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И КВАЛИТЕТ Добра која су предмет јавне набавке морају испуњавати следеће техничке карактеристике: ЕЛЕКТРОМОТОРИ Електро мотор: MT-2-B3-180M-30 ,P=22Kw или еквивалент који одговара следећим техничким карактеристикама: -број обртаја ел.мотора:2950 o/min -осна висина h=180mm -укупна дужина ел.мотора max L=700mm -уздужно растојање између рупа за монтажу A=241mm -попречно растојање између рупа за монтажу B=279mm ПУМПЕ 1. Утопна бунарска пумпа: NR 151 C/20 са ел.мотором P=11 kW или еквивалент који одговара следећим карактеристикама: -радне тачке: Q=200 l/m H=188 m Q=300 l/m H=164m Q=433 l/m H=96 m -плашт пумпе израђен од прохрома (AISI 304). -радно коло пумпе израђено од месинга. -потисни прикључак пумпе мора бити навојни (2“1/2 G). -електро мотори морају бити виклујући. -карактеристике пумпе морају бити у складу са ISO 9906 класа 2B. -утопна пумпа и мотор морају да поседују CE знак (мора бити утиснут на пумпи и мотору) и сертификат. Утопна бунарска пумпа: NR 151 C/10 са ел.мотором P=5,5 kW или еквивалент који одговара следећим карактеристикама: -радне тачке: Q=200 l/m H=94 m Q=333 l/m H=74m Q=433 l/m H=48 m -плашт пумпе израђен од прохрома (AISI 304). -радно коло пумпе израђено од месинга. -Потисни прикључак пумпе мора бити навојни (2“1/2 G). -електро мотори морају бити виклујући. -карактеристике пумпе морају бити у складу са ISO 9906 класа 2B. -утопна пумпа и мотор морају да поседују CE знак (мора бити утиснут на пумпи и мотору) и сертификат. Утопна бунарска пумпа: NS 95 F/18 са ел.мотором P=5,5 kW или еквивалент који одговара следећим карактеристикама: -радне тачке: Q=183 l/m H=79 m Q=300 l/m H=62m Q=417 l/m H=34 m -плашт пумпе израђен од прохрома (AISI 304). -радно коло пумпе израђено од поликарбоната -Потисни прикључак пумпе мора бити навојни (2“ G). -електро мотори морају бити виклујући. -карактеристике пумпе морају бити у складу са ISO 9906 класа 2B. -утопна пумпа и мотор морају да поседују CE знак (мора бити утиснут на пумпи и мотору) и сертификат. Утопна бунарска пумпа: S 151 B/5 са ел.мотором P=11 kW или еквивалент који одговара следећим карактеристикама: -радне тачке: Q=400 l/m H=71 m Q=900 l/m H=51m Q=1200 l/m H=33 m -спроводно коло пумпе израђено од сивог лива (EN-GJL-250) -радно коло пумпе израђено од сивог лива (EN-GJL-250) -Потисни прикључак пумпе мора бити навојни (3“ G). -електро мотори морају бити виклујући. -карактеристике пумпе морају бити у складу са ISO 9906 класа 2B. -утопна пумпа и мотор морају да поседују CE знак (мора бити утиснут на пумпи и мотору) и сертификат. Утопна бунарска пумпа: S 151 A/6 са ел.мотором P=11 kW или еквивалент који одговара следећим карактеристикама: -радне тачке: Q=200 l/m H=96 m Q=600 l/m H=73m Q=1000 l/m H=34 m -спроводно коло пумпе израђено од сивог лива (EN-GJL-250) -радно коло пумпе израђено од сивог лива (EN-GJL-250) -Потисни прикључак пумпе мора бити навојни (3“ G). -електро мотори морају бити виклујући. -карактеристике пумпе морају бити у складу са ISO 9906 класа 2B. -утопна пумпа и мотор морају да поседују CE знак (мора бити утиснут на пумпи и мотору) и сертификат. Утопна бунарска пумпа: S 151 A/7 са ел.мотором P=13 kW или еквивалент који одговара следећим карактеристикама: -радне тачке: Q=200 l/m H=111 m Q=500 l/m H=91m Q=1000 l/m H=40 m -спроводно коло пумпе израђено од сивог лива (EN-GJL-250) -радно коло пумпе израђено од сивог лива (EN-GJL-250) -Потисни прикључак пумпе мора бити навојни (3“ G). -електро мотори морају бити виклујући. -карактеристике пумпе морају бити у складу са ISO 9906 класа 2B. -утопна пумпа и мотор морају да поседују CE знак (мора бити утиснут на пумпи и мотору) и сертификат. Утопна бунарска пумпа: S 151 B/4 са ел.мотором P=9,2 kW или еквивалент који одговара следећим карактеристикама: -радне тачке: Q=400 l/m H=58 m Q=800 l/m H=44 m Q=1200 l/m H=26 m -спроводно коло пумпе израђено од сивог лива (EN-GJL-250) -радно коло пумпе израђено од сивог лива (EN-GJL-250) -Потисни прикључак пумпе мора бити навојни (3“ G). -електро мотори морају бити виклујући. -карактеристике пумпе морају бити у складу са ISO 9906 класа 2B. -утопна пумпа и мотор морају да поседују CE знак (мора бити утиснут на пумпи и мотору) и сертификат. Утопна бунарска пумпа: S 181 A/3 са ел.мотором P=13 kW или еквивалент који одговара следећим карактеристикама: -радне тачке: Q=400 l/m H=72 m Q=1000 l/m H=52m Q=1667 l/m H=29 m -спроводно коло пумпе израђено од сивог лива (EN-GJL-250) -радно коло пумпе израђено од сивог лива (EN-GJL-250) -Потисни прикључак пумпе мора бити навојни (5“ G). -електро мотори морају бити виклујући. -карактеристике пумпе морају бити у складу са ISO 9906 класа 2B. -утопна пумпа и мотор морају да поседују CE знак (мора бити утиснут на пумпи и мотору) и сертификат. Центрифугална пумпа: MK 40-11 са ел.мотором P=4 kW или еквивалент који одговара следећим техничким карактеристикама: -радне тачке: Q=67 l/m H=108,5 m Q=150 l/m H=84,6 m Q=250 l/s H=17,5 m -плашт пумпе израђен од прохрома (AISI 304). -радно коло пумпе израђено од прохрома (AISI 304). -спроводно колу израђено од прохрома (AISI 304). -уградбена мера пумпе (растојање од орирубнице до прирубнице) L=280mm -висина од пода до центра прирубнице H=80mm -максимална висина пумпе Tmax=986mm Центрифугална пумпа: MK 40-12 са ел.мотором P=4 kW или еквивалент који одговара следећим техничким карактеристикама: -радне тачке: Q=67 l/m H=118 m Q=117 l/m H=105 m Q=250 l/s H=20 m -плашт пумпе израђен од прохрома (AISI 304). -радно коло пумпе израђено од прохрома (AISI 304). -спроводно колу израђено од прохрома (AISI 304). -уградбена мера пумпе (растојање од орирубнице до прирубнице) L=280mm -висина од пода до центра прирубнице H=80mm -максимална висина пумпе Tmax=986mm Доставити Q-H дијаграм за све три радне тачке пумпи. Електромотори морају бити опремљени механичким заптивачем (графит-керамика) и напуњени емулзијом за подмазивање и хлађење Доставити оригинал каталог произвођача. Потврда произвођача да је понуђач овлашћен дистрибутер и сервисер у гарантном и послегарантном року. ЕЛЕКТРО ОРМАНИ СА ФРЕКВЕНТНИМ РЕГУЛАТОРИМА а) ЕЛЕКТРО ОРМАН - Израда и монтажа разводних ормана (2 комада, за постојећи и за нови бунар), димензија 800 mm (висина) x 800 mm (ширина) x 300 mm, (дубинa), за погон бунара преко фреквентних регулатора регулацијом притиска на потису, као и за напајање осталих уређаја у оквиру бунара. Сваки орман мора бити прописно обележен (натписи на орману, тачна шема енергетског и командног дела, нумерација свих веза унутар ормана). Сваки орман треба да садржи следеће компоненте: фреквентни регулатор снаге 22 КW у класи Schneider ATV61 или Control Technique Commander SK или сличног квалитета са интегрисаним EMC филтером 1 ком. адекватан заштитни прекидач или осигураче на улазу у фреквентни регулатор (на основу препорука произвођача) растављач или гребенасти прекидач за цео орман, трополни, 80А минимално вентилатор довољног капацитета са термостатом за хлађење ормана (на основу дисипације фреквентног регулатора) предвидети заштиту вентилатора посебним аутоматским осигурачем извод и контактор за укључивање спољне расвете преклопник 1-0-2 на орману (опција ручно-искључено-временски прекидач/уклопни сат) контактор 6А за уклоп спољне расвете и посебан аутоматски осигурач 6А извод и контактор са термостатом са укључивање зидних грејалица контактор 25А и посебан аутоматски осигурач 25А преклопник на орману укључено/искључено извод за собни термостат извод и контактор са укључивање хлорне пумпе, заједно са бунарским пумпама контактор 6А и посебан аутоматски осигурач 6А извод за трофазну утичницу у кућици бунара посебан аутоматски осигурач 20А трополни извод за две монофазне утичнице у кућици бунара посебан аутоматски осигурач 25А извод за монофазну утичницу у објекту за компресор за боце посебан аутоматски осигурач 25А извод за монофазну утичницу у шахту бунара посебан аутоматски осигурач 25А извод за унутрашњу расвету у објекту посебан аутоматски осигурач 6А извод за унутрашњу расвету у шахту бунара посебан аутоматски осигурач 6А трансмитер притиска на потису 0...10бар/4...20мА, двожични 10...30VDC извор напајања 24VDC (само уколико је потребно за напајање трансмитера притиска) заштиту од рада бунарских пумпи на суво (реле контроле нивоа) пренапонска заштита довода ормана уводнице дихтујуће за увод свих каблова - комплет сигнално управљачка опрема (Ø22мм, LED 230VAC) на вратима ормана - комплет лампица пумпа у раду лампица квар пумпе/фр. регулатора лампица заштита од рада на суво преклопник бунар укључен / искључен преклопник спољна расвета ручно / 0 / временски прекидач/уклопни сат преклопник грејалица укључено / искључено инсталациони и потрошни материјал (каналице, везни елементи, редне клеме итд.) – комплет Напомена: увод каблова за постојећи бунар је са горње стране увод каблова за будући бунар још није познат (питање је да ли ће се радити посебна кућица или само шахт) б) ФРЕКВЕНТНИ РЕГУЛАТОРИ - напон напајања 380-480 VAC ±10%, номинална струја 43A регулација: векторска у отвореној петљи, пун моменат од 1Hz преоптерећење: Heavy Duty 150% за 60s тактна фреквенција 3-18 kHz, излазна фреквенција до 1500Hz, резулуција (0.001Hz стандардно уграђен транзистор за кочење, кочење са DC струјом заштитне функције: поднапонска са стране мреже, поднапонска и пренапонска заштита међукола, преоптерећење, тренутна прекострујна заштита, заштита од нестанка једне фазе, надтемпература уређаја, краткоспојна заштита, земљоспојна заштита, надтемпература мотора, независна термичка заштита управљачког, енергетског дела, аутоматска регулација тактне фреквенције у зависности од температуре амбијента функција AUTOTUNE без обртања мотора за брзо и сигурно пуштање у рад могућност синхронизације са мотором који се обрће управљање путем дигиталних, аналогних улаза или комуникационо из PLC-a, PC-a, операторског панела или преко неке од Fieldbus мрежа интерни извор напајања 24VDC и 10VDC 1 слот за додавање опционог модула за Fieldbus комуникацију (Ethernet, Profиbus DP) или додатне улазе/излазе или инкрементални енкодер или копроцесорски PLC модул 2 програмабилна аналогна улаза, први напонски 0-10VDC, други струјни 0-20mA/4-20mA или напонски 0-10V, са детекцијом прекида струјног сигнала и могућношћу избора догађаја при прекиду струјног сигнала (квар, обртање минималном брзином и сл.) 1 програмабилни аналогни излаз напонски 0-10VDC 5 програмабилних дигиталних улаза 24VDC, 1 програмабилни транзисторски дигитални излаз 24VDC који могу да раде са нивоима сигнала (контакт релеа) или са ивицама (тастери) 1 програмабилни релејни излаз фабрички подешен као статусни, али и са могућим деловањем на праг брзине, нулту брзину или слично могућност проширивања са PLC модулом, IEC61131-3 програмирање (FBD, ladder дијаграм) са SIEC61131-3 програмским пакетом неограничен број укључења на сат користећи дигитални улаз регулатора интегрисан PID регулатор 8 могућих пресет брзина, 8 пресет рампи убрзања 0-3200s, 8 пресет рампи заустављања 0-3200s 5 могућих режима заустављања, 3 скип фреквенције, 2 програмабилна прага брзине Интегрисане PLC функције (и, или, негације, временско кашњење), функције прага брзине, тајмери, компаратори, хистереза итд., програмирање са IEC61131-3 програмским пакетом заштита параметара од неовлаштеног приступа помоћу кориснички дефинисане лозинке Интегрисан EMC филтер који је у сагласности са EN61800-3 стандардом Стандардно серијска комуникација RS485 Modbus RTU Могућност умрежаванја у Etherнet, Profibus DP, Iнterbus S, DeviceNet, CAN Opeн мрежу додаванјем опционог модула Уграђена функција мотор потенциометра која омогућава кориштенјем два тастера повећанје односно сманјенје брзине Уграђена функција контроле кочнице електро мотора (активирање/деактивирање сходно актуелној брзини и струји ел.мотора) приказивање података на LED дисплеју уређаја (фреквенција, струја оптерећенја, брзина обртанја мотора, или нека друга жељена величина) S рампа убрзанја, коченја Интегрисана мрежна пригушница (филтер) меморисанје заднјих 10 грешака, укупног броја радних сати уређаја, утрошене енергије у kWh у току рада, као и цене утрошене енергије могућност Back Up-a параметара и PLC програма на екстерном меморијском уређају са ког је могуће извршити и dowнload параметара за брзо подешавање могућност испоруке додатног дисплеја за монтажу на врата ормана IP65. степен заштите IP20 радна температура амбијента од -10 do +40 степени Celzijуsa гаратни рок 24 месеца од дана испоруке понуђач мора да поседује потврду произвођача да унутар фирме има овлаштени сервис за фреквентне регулаторе Уз фреквентни регулатор испоручити: PC софтверски пакет за off-/on-line параметрирање и дијагностику PC софтверски пакет за програмиранје интерних PLC функција у складу са IEC61131-3 PC софтверски пакет (4-канални осцилоскоп) за мониторинг и подешавање параметара Комуникaциони кабел са претварачем за повезивање са PC/Notebook рачунаром Екстерни меморијски уређај за Back Up параметара Корисничко упутство на српском језику ФРЕКВЕНТНИ РЕГУЛАТОРИ Орманска варијанта максималних димензија 2000x400x600mm (VxŠxD) са вентилатором за хлађење на врху ормана, степена заштите IP21 напон напајања трофазни линијски 380 до 480V ±10%, фреквенције 48 до 62 Hz снага 160/185kW, In=290/335A, Heavy/Normal Duty, регулација: векторска у затвореној петљи, векторска у отвореној петљи, U/f стандардна/динамичка преоптерећење: Heavy Duty 175% за 40s или 150% за 60s или Normal Duty 110% у трајању од 60s Интегрисан EMC филтер EN 61800-3, Интегрисана мрежна пригушница интерни извор напајања 24VDC и 10VDC, 200mA заштитне функције: поднапонска са стране мреже, поднапонска и пренапонска заштита међукола, преоптерећење, тренутна прекострујна заштита, заштита од нестанка једне фазе, надтемпература уређаја, краткоспојна заштита, земљоспојна заштита, надтемпература мотора, независна термичка заштита управљачког, енергетског дела, аутоматска регулација тактне фреквенције у зависности од температуре амбијента статички и динамички AUTOTUNE, RFC мод (sensorless vector), мерење инерције погона управљање путем дигиталних или аналогних улаза или комуникационо из PLC-a, PC-a, операторског панела тактна фреквенција мин 3kHz, маx 16 kHz инзегрисан прикључак за 24VDC помоћни (нужни) напон напајања за напајање управљачког и комуникационог модула у случају нестанка напона напајања фреквентног регулатора 3 места за додатне модуле (комуникациони, улазно/излазни и копроцесорски PLC модул, могућа било која комбинација поменутих модула) 3 програмабилна аналогна улаза (један диференцијални 16-битни+знак, два 10-битни+знак), напонски 0-10VDC или струјни 0-20mA, 4-20mA, са детекцијом прекида струјног сигнала и могућношћу избора догађаја при прекиду струјног сигнала (квар, обртање минималном брзином и сл.). 2 аналогна излаза (слободно програмирајућа као напонска 0-10VDC и/или струјна 0-20mA, 4-20mA, за приказивање неког од параметара регулатора на спољашњем инструменту (брзина, струја, снага, напон међукола, напон мотора или неке процесне величине), или као излаз из интерног PID-a 5 дигиталних програмабилних улаза, 2 програмабилна дигитална транзисторска улаза или излаза 1 програмабилни релејни излаз 1 “Secure Dиsable” улаз 250(s за брзо заустављање мотора PTC улаз за директну температурну заштиту мотора Могућност додавања PLC модула са RS485 и RS232 портом, IEC61131-3 програмирање (FBD, ladder дијаграм) Интегрисан PID регулатор за регулацију по притиску, протоку или неком другом параметру система Интегрисане PLC функције (и, или, негације, временско кашњење), функције прага брзине, тајмери, компаратори, хистереза итд., програмирање са IEC61131-3 програмским пакетом заштита параметара од неовлаштеног приступа помоћу кориснички дефинисане лозинке Интегрисан комуникациони RS485 Modbus RTU порт Ethernet комуникациони модул са Интернет конекцијом, Ethernet TCP/IP 10/100 base-T, Modbus TCP/IP, , SMTP maIl, generиsanje emaIl порука у случају неког битног догађаја, OPC сервер преко Ethernet-a, уграђена WEB страница за конфугурацију, могућност креирања корисничке WEB странице Интегрисана функција мотор потенциометра Интегрисан LCD дисплеј са тастатуром на вратима ормана меморисање задњих 10 грешака, укупног броја радних сати уређаја, утрошене енергије у kWh у току рада аутоматски рестарт (аутоматско квитирање грешке) радна температура од 0 do +50 степени Celzиjуsa гарантни рок 24 месеца од дана испоруке Уз фреквентни регулатор испоручити: Корисничко упутство на српском језику PC софтверски пакет за off-/on-лине параметрирање и дијагностику PC софтверски пакет за програмирање интерних PLC функција у складу са IEC61131-3 PC софтверски пакет (4-канални осцилоскоп) за мониторинг и подешавање параметара Комуникациони кабел са претварачем за повезивање са PC/Notebook рачунаром Екстерна меморијска картица за Back Up параметара фреквентног регулатора. Уз фреквентни регулатор обавезно испоручити сет ултрабрзих осигурача.

IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Уз понуду обавезно доставити:

ЗА ПУМПЕ

- Доставити Q-H дијаграм за све три радне тачке пумпи.

- Доставити оригинал каталог произвођача за пумпе и електромоторе.

- Потврда произвођача да је понуђач овлашћен  дистрибутер и сервисер у гарантном и послегарантном року.

- Документацију која доказује поседовање CE знака (мора бити утиснут на пумпи и мотору) и сертификата.

ЗА ФРЕКВЕНТНЕ РЕГУЛАТОРЕ

- Потврду произвођача да унутар предузећа има овлашћени сервис за фреквентне регулаторе

- Корисничко упутство на српском језику

V   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1 Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона).

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2  Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

1.3   Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова.

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ЈП "Водовод" Рума, Орловићева бб, Рума, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара –  Набавка и уградња електромашинске опреме, ЈН бр.15/2013 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 17.01.2014.год. до 12.00 часова, без обзира на начин доставе.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

- све обрасце прописане конкурсном документацијом изузев оних где је напоменуто да нису обавезни

3. ПАРТИЈЕ

Јавна набавка није обликована по партијама.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП "Водовод" Рума, Орловићева бб, Рума:

„Измена понуде за јавну набавку добара –  Набавка и уградња електромашинске опреме, ЈН бр.15/2013 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку добара –  Набавка и уградња електромашинске опреме, ЈН бр.15/2013 - НЕ ОТВАРАТИ или

„Опозив понуде за јавну набавку добара –  Набавка и уградња електромашинске опреме, ЈН бр.15/2013 - НЕ ОТВАРАТИ или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара –  Набавка и уградња електромашинске опреме, ЈН бр.15/2013 - НЕ ОТВАРАТИ.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је дефинисан у обрасцу понуде, од дана испоруке, монтаже и пријема добара.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција за испоручену и уграђену електромашинску опрему не може бити краћа од  12 месеци од дана испоруке добара.

9.3. Захтев у погледу рока испоруке добара

Рок испоруке електромашинске опреме не може бити дужи од 20 дана од дана закључења уговора.

Место испоруке и уградње добара – на адресу наручиоца:

ЈП "Водовод" Рума, Орловићева бб, Рума

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену су урачунати сви трошкови везани за предмет набавке - вредност добара, транспорт, испорука, монтажа, потребни радови и др. потребне обавезе везане за реализацију предмета јавне набавке.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Наручилац у предметној јавној набавци не захтева од понуђача средства финанасијског обезбеђења, имајући у виду да ће плаћање вршити по испоруци и квалитативном и квантитативном пријему добара.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу ЈП "Водовод" Рума, Орловићева бб, Рума или факсом на број 022/479-622 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.15/2013.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски најповољнија понуда“.

Критеријум економски најповољнија понуда садржи следеће елементе и број пондера:

| ЕЛЕМЕНАТ КРИТЕРИЈУМА | МАКСИМАЛАН БРОЈ ПОНДЕРА |
| --- | --- |
| ПОНУЂЕНА ЦЕНА | 60 |
| РОК ИСПОРУКЕ | 20 |
| РЕФЕРЕНЦЕ ПОНУЂАЧА | 20 |

Наручилац ће наведене елементе критеријума применити на следећи начин:

а) ПОНУЂЕНА ЦЕНА:

Биће примењен тако што ће приликом бодовања прихватљивих понуда, оној са најнижом понуђеном ценом бити додељено 60 пондера, а остале ће се бодовати према формули:

НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА

БРОЈ ПОНДЕРА= ------------------------------------------------ x 60

ЦЕНА У ПОНУДИ

б) РОК ИСПОРУКЕ

Биће примењен тако што ће приликом бодовања прихватљивих понуда, оној са накраћим роком испоруке бити додељено 20 пондера, а остале ће се бодовати према формули:

НАЈКРАЋИ РОК ИСПОРУКЕ

БРОЈ ПОНДЕРА= ------------------------------------------------ x 20

РОК ИСПОРУКЕ У ПОНУДИ

в) РЕФЕРЕНЦЕ ПОНУЂАЧА

Биће примењен тако што се одређује минимална референца за учествовање у поступку јавне набавке од 20.000.000,00 динара испоручене електромашинске опреме у претходне три године (2010, 2011 и 2012).

Понуђачи који на начин описан како следи у конкурсној документацији докажу промет у наведеном и већем обиму добијају 20 пондера, који докажу промет од 10.000.000,00 динара до 19.999.999,00 динара добијају 10 пондера, а понуђачи који докажу промет испод 9.999.999,00 динара добијају 5 пондера.

Наведене референце понуђачи доказују потписаним и овереним печатом од стране купаца Потврдама (образац у прилогу, довољно је доставити неоверену копију), доставити и бројеве уговора, бројеве рачуна и означити контакт особу код купца и за истог број телефона.

Референце могу бити достављене и на меморандуму купаца уз обавезно потписивање, оверавање печатом и навођење потребних података.

Наручилац задржава право да провери веродостојност приложених доказа.

прилог уз поглавље 16.

________________________

(назив и седиште понуђача)

________________________

(дел.бр.)

_______________________

(место и датум)

________________________________________

(назив и седиште купца који потврђује промет)

ПРЕДМЕТ: ПОТВРДА О ПРОМЕТУ

Којом се на основу рачуноводствене евиденције потврђује да смо од понуђача

_________________________, набавили електромашинске опреме у следећем износу:

2010.год._______________________дин.,

број-еви уговора___________________________________________________

број-еви рачуна (фактура) ___________________________________________

2011.год. _______________________ дин.

број-еви уговора___________________________________________________

број-еви рачуна (фактура) ___________________________________________

2012.год._______________________  дин.

број-еви уговора___________________________________________________

број-еви рачуна (фактура) ___________________________________________

УКУПНО _______________________ дин.

Особа за контакт__________________, телефон________________________

Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке добара - набавка и уградња електромашинске опреме:

_______________________________

(потпис и печат купца)

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА

Уколико две или више понуда имају исти број пондера као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XII конкурсне документације).

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно наручиоцу на адресу ЈП "Водовод" Рума, Орловићева бб, Рума или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара Набавка и уградња електромашинске опреме, ЈН бр.15/2013

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-maиl): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ Набавка и уградња електромашинске опреме, ЈН бр.15/2013

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања (не краћи од 45 дана) |  |
| Рок важења понуде (не краћи од 30 дана) |  |
| Рок испоруке (не дужи од 20 дана од дана закључења уговора) |  |
| Гарантни период (не краћи од 12 месеци) |  |
| Место и начин испоруке (Ф-цо магацин купца) |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VIII  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И УГРАДЊИ ЕЛЕКТРОМАШИНСКЕ ОПРЕМЕ

Закључен између:

Наручиоца ЈП "Водовод" Рума, са седиштем у Руми, улица Орловићева бб, ПИБ: 101341282 Матични број: 08099545

Број рачуна:355-1001738-71 Назив банке: Војвођанска банка АД,

Телефон:022/479-622 Телефакс: 022/478-144

кога заступа директор Јован Јеркић,дипл.ецц.

(у даљем тексту: Наручилац)

и

Понуђача ................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: …...............),

Основ уговора:

ЈН Број 15/2013

Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од    ...............................

- Предмет Уговора

1.1.Предмет овог Уговора је

Набавка и уградња електромашинске опреме - дефинисане у конкурсној документацији.

Саставни део овог Уговора је Понуда ПОНУЂАЧА , која је достављена по позиву и прихваћена од стране НАРУЧИОЦА.

2. Цена

2.1.Цене добара утврђене су понудом ПОНУЂАЧА  у укупном износу од _______________________ динара без урачунатог ПДВ-а.

3.Рок и начин плаћања

3.1.НАРУЧИЛАЦ се обавезује да ће плаћање по овом Уговору извршити када се обезбеде и уплате средства на рачун Наручиоца од стране Покрајинског секретаријата и Општине Рума.

3.2. Исплата уговорене вредности се врши у динарима.

4. Рок испоруке

4.1. Понуђач се обавезује да добра испоручи ___________ од потписивања уговора.

4.2. Продужење рока извршења услуге толерише се само у случају више силе.

5.Квалитет

5.1.Квалитет добара мора одговарати стандардима за ту врсту добара и мора одговарати техничким карактеристикама дефинисаним конкурсном документацијом.

6.Спорови

6.1.Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразумно, а у случају спора уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Сремској Митровици.

7.Раскид Уговора

7.1.Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге Уговорне стране може захтевати раскид Уговора, под условом, да је своје уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила.

7.2.Раскид Уговора се захтева писменим путем, са раскидним роком од 15 (петнаест) дана.

8.Измене и допуне

8.1.Измене и допуне текста овог Уговора могуће су само уз пристанак обе Уговорне стране који је дат у писаном облику.

9.Ступање на снагу Уговора

9.1. Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе Уговорне стране.

10.Завршне одредбе

10.1.Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка на српском језику, од којих се свакој Уговорној страни уручују по 2 (два) примерка.

10.2.Саставни део овог Уговора су и његови прилози, како следи:

Прилог бр.1 – Понуда ПОНУЂАЧА

У Г О В О Р Н Е   С Т Р А Н Е:

## ПОНУЂАЧ

____________________________

X  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| Предмет ЈН | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Набавка електро машинске опреме |  |  |
| УКУПНО |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 2.  уписати колико износи цена без ПДВ-а,

- у колони 3. уписати колико износи цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони укупно написати износе цена без и са ПДВ - ом

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

X  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке Набавка и уградња електромашинске опреме, бр. 15/2013, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____________________________ у поступку јавне набавке Набавка и уградња електромашинске опреме бр. 15/2013, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

# Text boxes

## НАРУЧИЛАЦ

Ј.П.”Водовод” Рума

____________________________

Јован Јеркић,дипл.ецц.