КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA

ЈП "ВОДОВОД" РУМА

ЈАВНА НАБАВКА – добра

- Набавка и уградња мерно регулационе опреме на магистрални цевовод Рума-Ириг, редни број 17/2015.

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 17/2015

мај 2015. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке р.б. 17/2015, дел. бр.1048  од 14.05.2015.год. и Решења о образовању комисије за јавну набавку р.б. 17/2015, дел.бр.  1049 од 14.05.2015.год., припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у поступку за јавне набавке мале вредности добра  – набавка и уградња мерно регулационе опреме на  магистрални цевовод Рума-Ириг

Конкурсна документација садржи:

	Поглавље
	Назив поглавља
	Страна

	I
	Општи подаци о јавној набавци
	3

	II
	Подаци о предмету јавне набавке
	4

	III
	Врста,квалитет, предмер и количина, техничке карактеристике, начин спровођења надзора и обезбеђења гаранције квалитета, eвентуалне додатне услуге и сл. 
	5

	IV
	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
	6

	V
	Упутство понуђачима како да сачине понуду
	10

	VI
	Образац понуде са обрасцем структуре цене
	16

	VII
	Модел уговора
	24

	IX
	Образац трошкова припреме понуде
	28

	X
	Образац изјаве о независној понуди
	29

	XI
	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона
	30


 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: ЈП "Водовод" Рума 

Адреса: Рума, Орловићева бб 

Интернет страница: www.vodovodruma.co.rs 

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 17/15 су: добра – Набавка и уградња мерно регулационе опреме на магистрални цевовод Рума-Ириг

Ознака из ОРН: 38421110
4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења и реализације уговора о јавној набавци.

5. Контакт (лице или служба) 

Лице за контакт: Гордана Јањуш, Славољуб Марђелошки

Број факса: 022/479-622. 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 17/15 су добра – Набавка и уградња мерно регулационе опреме на магистрални цевовод Рума-Ириг

Ознака из ОРН: 38421110
2. Партије

Јавна набавка није обликована по партијама

III    ВРСТА,  ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

Описано у обрасцу понуде.


IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

У табели која следи наведени су услови и упутство како се доказује испуњеност тих услова:

	Р.бр.
	УСЛОВИ
	ДОКАЗИ

	
	
	

	ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

	1.
	да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
	Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке тачке 1 - 4, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.



	2.
	да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
	

	3.
	да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда
	

	4.
	да је измирио доспеле порезе,  доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

                                                                             
	

	5.
	да има важећу дозволу надлежног органа за вршење делатности која је предмет јавне набавке – уколико је за предметну набавку дозвола потребна.
	


	Р.бр.
	УСЛОВИ
	ДОКАЗИ

	
	
	

	ДОДАТНИ УСЛОВИ

	1.
	Неопходно је да понуђач има годишњи остварен пословни приход у последње три године у износу од минимално 20.000.000,00 РСД годишње. 
	Као доказ, понуђач мора да достави регистроване билансе стања и билансе успеха за последње три финансијске године. Уколико је понуђач обвезник ревизије, мора да достави мишљење овлашћеног ревизора.

	2.
	Понуђач мора да има позитиван баланс успеха у последње три године.
	Као доказ, понуђач мора да достави билансе стања  и билансе успеха за последње три финансијске године.



	3.
	.

Понуђач мора доказати финансијску ликвидност за период од најмање шест месеци пре дана објављивања јавног позива


	Као доказ понуђач мора доставити потврду Народне банке Србије о ликвидности за последњу годину дана и/или Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН издат од стране АПР-а, који није старији од дана објављивања јавног позива

	4.
	Понуђач мора да има у сталном радном односу минимално 10 запослених, најмање 6 месеци пре дана објављивања јавног позива.                                                                           
	Доказ се врши достављањем изјаве понуђача под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, а корисник у току поступка јавне набавка задржава право да захтева на увид  прилагање копија М3 образаца и радне књижице

	5.
	Понуђач мора да има у сталном радном односу минимално 5 дипломираних инжењера електро струке, 2 техничара електро струке и 2 дипломирана инжењера машинске струке, као и 1 техничара машинске струке најмање 6 месеци пре дана објављивања јавног позива.
	Доказ се врши прилагањем копија М3 образаца и радне књижице.



	6.
	Понуђач је у обавези да уз понуду достави доказе да је ауторизован од од стране произвођача опреме да испоручи, угради и пусти у рад електромагнетне мераче протока из предходне тачке , који су предмет ове јавне набавке. 
	Доказује се доставом копије потврде, сертификата или другог акта о ауторизацији издатог од стране произвођача добара.

	7.
	Понуђач својом понудом мора да предвиди набавку и испоруку електромагнетних мерача протока, реномираних  произвођача што се потврђује CE знаком на производу.
	Као доказ, понуђач мора уз понуду да достави изјаву произвођача или ЦЕ сертификат за опрему из претходне тачке, која је предмет јавне набавке.



	8.
	Понуђач мора бити овлашћени сервисер за електромагнетне мераче протока који су предмет јавне набавке.
	Као доказ, понуђач мора  да достави потврду произвођача  електромагнетних мерача протока којом се потврђује да је овлашћени сервисер електромагнетних мерача протока који су предмет јавне набавке.



	9. 
	Понуђач мора да поседује уређај за верификацију и проверу исправности на месту уградње електромагнетних мерача протока који су предмет јавне набавке.
	Као доказ, понуђач мора  да достави изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу о поседовању уређаја за верификацију и проверу, као и потврду произвођача електромагнетних мерача протока  који су предмет јавне набавке којом се потврђује да је овај уређај успешно прошао редовну реверификацију од стране произвођача.



	10.
	 Понуђач је у обавези да уз понуду достави важећи сертификат СРПС ИСО 9001:2008 стандарда понуђача.
	Доказује се доставом копије сертификата  СРПС ИСО 9001:2008 стандарда понуђача.

	11.
	Понуђач мора да поседује минимално једно  доставно возило у власништву
	Као доказ,  понуђач мора уз понуду да приложи копију саобраћајне дозволе.



	12.
	Понуђач мора да поседује минимално пет  путничка возила у власништву.
	Као доказ,  понуђач мора уз понуду да приложи копију саобраћајне дозволе.



	13.
	Понуђач мора да је достави референце којима потврђује да је извршио набавку и испоруку електромагнетних мерача протока који поседују све захтеване карактеристике у износу од 1.000.000,00РСД - без ПДВ-а.
	Као доказ, понуђач мора да приложи потврде купаца, о успешно изведеним испорукама мерача протока у последње три  године  у минималном укупном износу од 1.000.000,00РСД. - без ПДВ-а

	14.
	Понуђач мора да је достави референце којима потврђује да је извршио набавку, испоруку и инсталацију СЦАДА система који поседује све захтеване карактеристике у износу од  1.000.000,00РСД - без ПДВ-а.
	Као доказ, понуђач мора да приложи потврде купаца, о успешно изведеним инсталацијама СЦАДА система тражених карактеристике у последње три  године у минималном укупном износу од 1.000.000,00РСД. - без ПДВ-а.




Допунске напомене:

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове, биће одбијена као неприхватљива.

ГРУПА ПОНУЂАЧА

· Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуњава све предвиђене овим Обрасцем конкурсне документације.

ПОДИЗВОЂАЧИ

· Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, подизвођач мора да испуни услове наведене под редним бројем од 1. до 5. овог Обрасца.

СТРАНИ ПОНУЂАЧИ

· Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

· Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

ПРОМЕНЕ

· Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________ у поступку јавне набавке, набавка и уградња мерно регулационе опреме на магистрални цевовод Рума-Ириг   за потребе предузећа број 17/2015, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;

4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије;

Место:_____________                                                           


 Понуђач:

Датум:_____________                         


М.П.              
 _____________________   

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора да буде састављена на српском језику, осим техничке документације – каталог, сертификати (који може бити на енглеском и српском језику), документација на страном језику мора бити преведена од стране овлашћеног судског тумача – превод у оригиналу, или у суду/општини оверена фотокопија оригинала.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА


Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.


Понуду доставити на адресу: ЈП "Водовод" Рума ул. Орловићева бб, 22400 Рума, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добра – Набавка електро материјала за потребе предузећа, ЈН бр.17/15 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 22.05.2015. год.  до 12:00 часова.

   
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 


Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

   Понуда мора да садржи:

· Податке о понуђачу - попуњен, потписан и печатом оверен образац;

· Податке о подизвођачу – уколико  се подноси понуда са подизвођачем/има-за сваког подизвођача - попуњен, потписан и печатом оверен образац;

· Податке о понуђачима који учествују у заједничкој понуди – уколико се подноси заједничка понуда - за сваког учесника у заједничкој понуди - попуњен, потписан и печатом оверен образац;

· Образац понуде - попуњен, потписан и печатом оверен образац;

· Доказе (члан 77.) којима понуђач доказује испуњеност обавезних и додатних услова предвиђених чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама;

· Изјаву о независној понуди - попуњену, потписану и печатом оверену;

· Изјава да је понуђач поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине -  попуњен, потписана и печатом оверена;

· Модел уговора - који је саставни део конкурсне документације попуњен на означеним местима, потписан и печатом оверен.

3. ПАРТИЈЕ: Нема

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА: Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ


У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.


Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП "Водовод" Рума, Орловићева бб, 22400 Рума,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку добра – Набавка електро материјала за потребе предузећа, ЈН бр.17/15 - НЕ ОТВАРАТИ”или

„Допуна понуде за јавну набавку добра – Набавка електро материјала за потребе предузећа, ЈН бр.17/15 - НЕ ОТВАРАТИ”или

„Опозив понуде за јавну набавку  добра – Набавка електро материјала за потребе предузећа, ЈН бр.17/15 - НЕ ОТВАРАТИ”или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра – Набавка електро материјала за потребе предузећа, ЈН бр.17/15 - НЕ ОТВАРАТИ”

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 


Понуђач може да поднесе само једну понуду. 


Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.


У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ


Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 


Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 


Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.


Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 


Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА


Понуду може поднети група понуђача.Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о: 

· члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

· понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

· понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 

· понуђачу који ће издати рачун, 

· рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

· обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.


Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.


Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 


Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.


Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.


Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је дефинисан у обрасцу понуде, од дана настанка обавезе.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. Наручилац ће плаћање по овом Уговору извршити када се обезбеде и уплате средства на рачун Наручиоца од стране Покрајинског секретаријата и Општине Рума у складу са одредбама уговора бр. 104-401-1910/2014-04 од 15.07.2014. године, a најдуже у року од 45 дана од дана потписивања записника о примопредаји.

9.2. Захтев у погледу рока испоруке и монтаже добара

У року од 60 дана од дана потписивања уговора. 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.5. Захтеви у погледу гарантног рока


Гарантни рок не краћи од две године.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИЦена у понуди исказује се у динарима. Цена је фиксна и обухвата све трошкове које понуђач има у реализацији предметне услуге за потребе наручиоца, и не може се мењати. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 


Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.


Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.


Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

За предметну набавку наручилац не захтева средства обезбеђења.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 


Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ


Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца ЈП "Водовод" Рума, Орловићева бб, 22400 Рума, електронске поште на e-mail vodovodruma1@gmail.com  или факсом на број 022479622 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 


Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.17/15”.


Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 


По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.


Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 


Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 


После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 



Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 



У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.


Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ


Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу средство обезбеђења дефинисано и по свим условима датим у тачки 12. на вредност од 10% уговорене вредности без ПДВ-а.

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА


Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума најнижа понуђена цена.

У случају када постоје две или више понуда са истом ценом, као најповољнија понуда биће изабрана понуда понуђача која је прва приспела код наручиоца. 

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА 

У случају када постоје две или више понуда са истом ценом, као најповољнија понуда биће изабрана понуда понуђача која је прва приспела код наручиоца.

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 


Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације).

 20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА


Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 


Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име. 


Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail vodovodruma1@gmail.com или факсом на број 022479622 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда. 


После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 


Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 


Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 40.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи јавну набавку добра набавке електро материјала бр. 15/15, корисник: буџет Републике Србије.  

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН


Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 


У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ


Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добра, набавка и уградња мерно регулационе опреме на магистрални цевовод Рума-Ириг 17/2015

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

	Назив понуђача:


	

	Адреса понуђача:


	

	Матични број понуђача:


	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):


	

	Име особе за контакт:


	

	Електронска адреса понуђача (e-mail):


	

	Телефон:


	

	Телефакс:


	

	Број рачуна понуђача и назив банке:


	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	


Напомена: 

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	3)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - добро – Набавка и уградња мерно регулационе опреме на магистрални цевовод Рума- Ириг, редни број 17/2015

	Набавка са уградњом мерача протока 

на магистралном цевоводу Рума – Ириг



	Бр. Поз.
	Опис предмета набавке са техничким карактеристикама
	Јед. мере
	Количина
	Јединична            цена

(без пдв-а)
	             Укупна цена

(без пдв-а)

	1
	Набавка и испорука електромагнетног мерача протока “SIEMENS” или еквивалент на магистралном цевоводу  – комплет који се састоји од:                                                                1. Сензор електромагнетног мерача протока DN200, PN10:                                  - за опсег протока: Qmin = 50 m³/h – Qmax=1100 m³/h                                                                     - називни пречник сензора: DN200                  - процесни прикључци: прирубнички EN-1092-1 (DIN2501) PN10, у складу са EEC директивама PED-97/23EG                                     - уградбена дужина у складу са ISO 13359                                                                       - материјал облоге сензора: NBR тврда гумa                                                                 - максимална температура медијума; 70°C                                                                   - максимални притисак медијума: PN10               - интегрисане електроде за уземљење и мерење од материјала : Hastelloy C              - минимална електропроводност медијума: 5μS/cm                                           - степен механичке заштите: IP67                 2. Сигнал конвертор                                              - напон напајања: 230 V AC                              - алфанумерички дисплеј са тастатуром и позадинским осветљењем, 3х20 карактера                                                       - флеш меморија за аутоматско снимање података о калибрацији и верификација и сензора и специфичних корисничких подешавања                                                      - степен механичке заштите: IP67                     - излази: струјни 0/4-20 mA, пулсни 24 V DC 30 mA, фреквентни 0-10 kHz, преклопни релеј 24 V DC/1А                             - грешка мерења: +/-0.4% +/-1mm/s од тернутне вредности протока                               - материјал кућишта: полиамид                            - сви улази и излази галвански изоловани – комуникациони модул Modbus RTU

 3. Прибор за "remote" уградњу сигнал конвертора на зид надземног објекта, са кабловском уводницама 4хM20                          4. Двокомпонентни гел за обезбеђивање IP68 заштите сензора након извршене уградње и функционалне провере и потврде тачности мерења Електромагнетни мерач протока мора да поседује „CE” сертификат

 5. Комуникациони уређај са израђеним и инсталираним апликативним софтвером за Modbus комуникацију са трансмитером мерача протока  ( аквизиција и пренос тренутне и кумулативне вредности протока и статуса мерача протока) и „GPRS“ комуникацију са „SCADA” софтвером за аквизицију података о мерењима са локације

Апликативни софтвер треба да обезбеди сигурност преноса података уз обавезну примену енкрипције као додатне мере заштите података који се преносе, као и уз обавезну примену компресије података са циљем смањења количине пренетих података, заузећа преносног канала као и трошкова за остварени саобраћај.
	Kпл.
	1
	
	

	2
	Набавка и испорука електромагнетног мерача протока “SIEMENS” или еквивалент на магистралном цевоводу  – комплет који се састоји од:                                                                1. Сензор електромагнетног мерача протока DN150, PN10:                                  - за опсег протока: Qmin = 30 m³/h – Qmax=700 m³/h                                                                     - називни пречник сензора: DN150                  - процесни прикључци: прирубнички EN-1092-1 (DIN2501) PN10, у складу са EEC директивама PED-97/23EG                                     - уградбена дужина у складу са ISO 13359                                                                       - материјал облоге сензора: NBR тврда гумa                                                                 - максимална температура медијума; 70°C                                                                   - максимални притисак медијума: PN10               - интегрисане електроде за уземљење и мерење од материјала : Hastelloy C              - минимална електропроводност медијума: 5μS/cm                                           - степен механичке заштите: IP67                 2. Сигнал конвертор                                              - напон напајања: 230 V AC                              - алфанумерички дисплеј са тастатуром и позадинским осветљењем, 3х20 карактера                                                       - флеш меморија за аутоматско снимање података о калибрацији и верификација и сензора и специфичних корисничких подешавања                                                      - степен механичке заштите: IP67                     - излази: струјни 0/4-20 mA, пулсни 24 V DC 30 mA, фреквентни 0-10 kHz, преклопни релеј 24 V DC/1А                             - грешка мерења: +/-0.4% +/-1mm/s од тернутне вредности протока                               - материјал кућишта: полиамид                            - сви улази и излази галвански изоловани – комуникациони модул Modbus RTU

 3. Прибор за "remote" уградњу сигнал конвертора  на зид надземног објекта, са кабловском уводницама 4хM20                          4. Двокомпонентни гел за обезбеђивање IP68 заштите сензора након извршене уградње и функционалне провере и потврде тачности мерења Електромагнетни мерач протока мора да поседује „CE” сертификат

 5. Комуникациони уређај са израђеним и инсталираним апликативним софтвером за Modbus комуникацију са трансмитером мерача протока  ( аквизиција и пренос тренутне и кумулативне вредности протока и статуса мерача протока) и „GPRS“ комуникацију са „SCADA” софтвером за аквизицију података о мерењима са локације

Апликативни софтвер треба да обезбеди сигурност преноса података уз обавезну примену енкрипције као додатне мере заштите података који се преносе, као и уз обавезну примену компресије података са циљем смањења количине пренетих података, заузећа преносног канала као и трошкова за остварени саобраћај.
	Кпл.
	1
	
	

	3
	Набавка и испорука електромагнетног мерача протока “SIEMENS” или еквивалент на магистралном цевоводу  – комплет који се састоји од:                                                                1. Сензор електромагнетног мерача протока DN80, PN10:                                  - за опсег протока: Qmin = 9 m³/h – Qmax=200 m³/h                                                                     - називни пречник сензора: DN80                  - процесни прикључци: прирубнички EN-1092-1 (DIN2501) PN10, у складу са EEC директивама PED-97/23EG                                     - уградбена дужина у складу са ISO 13359                                                                       - материјал облоге сензора: NBR тврда гумa                                                                 - максимална температура медијума; 70°C                                                                   - максимални притисак медијума: PN10               - интегрисане електроде за уземљење и мерење од материјала : Hastelloy C              - минимална електропроводност медијума: 5μS/cm                                           - степен механичке заштите: IP67                 2. Сигнал конвертор                                              - напон напајања: 230 V AC                              - алфанумерички дисплеј са тастатуром и позадинским осветљењем, 3х20 карактера                                                       - флеш меморија за аутоматско снимање података о калибрацији и верификација и сензора и специфичних корисничких подешавања                                                      - степен механичке заштите: IP67                     - излази: струјни 0/4-20 mA, пулсни 24 V DC 30 mA, фреквентни 0-10 kHz, преклопни релеј 24 V DC/1А                             - грешка мерења: +/-0.4% +/-1mm/s од тернутне вредности протока                               - материјал кућишта: полиамид                            - сви улази и излази галвански изоловани – комуникациони модул Modbus RTU

 3. Прибор за "remote" уградњу сигнал конвертора  на зид надземног објекта, са кабловском уводницама 4хM20                          4. Двокомпонентни гел за обезбеђивање IP68 заштите сензора након извршене уградње и функционалне провере и потврде тачности мерења Електромагнетни мерач протока мора да поседује „CE” сертификат

 5. Комуникациони уређај са израђеним и инсталираним апликативним софтвером за Modbus комуникацију са трансмитером мерача протока  ( аквизиција и пренос тренутне и кумулативне вредности протока и статуса мерача протока) и „GPRS“ комуникацију са „SCADA” софтвером за аквизицију података о мерењима са локације.

Апликативни софтвер треба да обезбеди сигурност преноса података уз обавезну примену енкрипције као додатне мере заштите података који се преносе, као и уз обавезну примену компресије података са циљем смањења количине пренетих података, заузећа преносног канала као и трошкова за остварени саобраћај.
	Кпл.
	1
	
	

	4
	Набавка и испорука потребних сигналних каблова за везу сензора и трансмитера електромагнетног мерача протока

Повезивање сензора мерача протока, сигнал конвертора са параметрисањем сигнал конвертора и пуштањем електромагнетног мерача протока у рад са функционалним испитивањем и заливањем сензора након функционалне провере и потврде тачности мерења са укљученим трошковима извођења радова на локацијама наручиоца
	кпл.
	3
	
	

	5
	Набавка и испорука лиценце специјализованог „SCADA” софтвера са могућношћу имплементације предметних мерних места у систем даљинског надзора путем „GSM/GPRS“ мреже и са могућношћу истовременог даљинског приступа путем  „Web-a“ за најмање 10 клијената-корисника истовремено

Испорука базе података, потребне за архивирање мерених вредности који се прикупљај, која обезбеђује довољан капацитет за чување података у периоду од минимално годину дана

Инсталација се врши на засебан серверски рачунар са оперативним системом  „Windows 7“ pro који обезбеђује Инвеститор

„SCADA” софтвер мора да испуни следеће захтеве:

1. „On line“ надзор података што значи да се подаци са свих локација освежавају аутоматски, без потребе појединачног прозивања локација од стране оператера

2. Аутоматски пренос података до „SCADA”  апликације, након прекида и успостављања комуникације између локације и контролног центра. У меморији локалног комуникационог уређаја подаци се могу памтити до 72 сата уназад те „SCADA” апликација мора имати могућност да ове податке аутоматски прихвати

3. Сигурност преноса података уз обавезну примену енкрипције као додатна мере заштите података који се преносе

4. Пренос података уз обавезну примену компресије података са циљем смањења количине пренетих података, заузећа преносног канала као и трошкова за остварени саобраћај

5. Могућност даљинског надзора ван контролног центра, путем „Internet-a“ коришћењем стандардних „Internet“ претраживача: Internet explorer, Mozila, Chrome или путем мобилних уређаја који подржавају следеће платформе: Android и IOS.

Понуђач је у обавези да уз понуду достави технички опис начина имплементације свих захтеваих функционалности

Израда „SCADA” апликативног софтвера са применом графичких решења за мерна места по захтеву Инвеститора

Инсталација „SCADA” лиценце, пуштање система у рад и пробни рад система укључујући све трошкове извођења радова на локацији контролног центра наручиоца

Обука особља наручиоца за коришћење новоинсталираног „SCADA” софтвера

Израда упутства за употребу „SCADA” системаи предаја штампане документације у 4 примерка са електронском верзијом на CD-u
	кпл.
	1
	
	

	
	УКУПНО (1-5):
	


ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Укупна цена без ПДВ-а:__________________________________________________

Укупна цена са ПДВ-ом:__________________________________________________

Евентуалне погодности, попусти и сл:_______________________________________

	Укупна цена без ПДВ-а 


	

	Укупна цена са ПДВ-ом


	

	Рок и начин плаћања (не краћи од 15 дана по извршеној испоруци и монтажи - Наручилац ће плаћање по овом Уговору извршити када се обезбеде и уплате средства на рачун Наручиоца од стране Покрајинског секретаријата и Општине Рума у складу са одредбама уговора бр. 104-401-1910/2014-04 од 15.07.2014. године), a најдуже у року од 45 дана од дана потписивања записника о примопредаји.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.  Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.


	

	Рок важења понуде (не краћи од 30 дана од дана подношења)


	

	Рок испоруке добара ( не дужи од 60 дана од дана потписивања Уговора)  

 
	

	Гарантни период не краћи од 2 године
	


  Датум 




                 Понуђач

         М. П. 

        _____________________________


________________________________

Напомене: 

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде

VII  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА – Набавка и уградња мерно регулационе опреме на магистрални цевовод Рума-Ириг

Закључен између:

Наручиоца ЈП "Водовод" Рума, са седиштем у Руми, улица Орловићева бб, ПИБ: 101341282 Матични број: 08099545

Број рачуна:355-1001738-71 Назив банке: Војвођанска банка АД,

Телефон:022/479-622 Телефакс: 022/478-144

кога заступа директор Мирко Стојчић,дипл.инг.пољ. 

(у даљем тексту: Наручилац)

и

Понуђача ................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа................................................................... 

(у даљем тексту: Понуђач),

Основ уговора:

ЈН Број 17/2015

Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од    ...............................

1. Предмет Уговора

1.1.Предмет овог Уговора су добра – Набавка и уградња мерно регулационе опреме на магистрални цевовод Рума-Ириг, у свему према конкурсној документацији и понуди Понуђача.

2. Цена

2.1.Цене услуга утврђене су понудом Понуђача наш бр. _______ од ________________. Године.

3.Рок и начин плаћања

3.1. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Наручилац ће плаћање по овом Уговору извршити када се обезбеде и уплате средства на рачун Наручиоца од стране Покрајинског секретаријата и Општине Рума у складу са одредбама уговора бр. 104-401-1910/2014-04 од 15.07.2014. године у року од _________ дана, a најдуже у року од 45 дана од дана потписивања записника о примопредаји.

4. Начин и рок извршења 

Понуђач се обавезује да предметна добра испоручи у року од 60 дана од дана потписивања уговора.  

5.Количина и квалитет 

5.1. Количине су дефинисане конкурсном документацијом и Понудом понуђача.

5.2.Квалитет добара мора одговарати стандардима за ту врсту добара и мора одговарати техничким карактеристикама дефинисаним конкурсном документацијом.

Испоручилац Наручиоцу гарантује да: купљено добро ради исправно и да нема стварних недостатака, да не постоје правни недостаци, да купљено добро потпуно одговара свим техничким описима, карактеристикама и спецификацијама датим у оквиру конкурсне документације и понуде.

6.Виша сила

6.1.Наступање више силе ослобађа од одговорности Уговорне стране за кашњење у извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка више силе, Уговорне стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим путем у року од 24 (двадесет четири) часа.

6.2.Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који су Законом утврђени као виша сила.

7.Спорови

7.1.Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразумно, а у случају спора уговарају стварну и месну надлежност Привредног суда у Сремској Митровици

8.Раскид Уговора

8.1.Уговорна страна незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге Уговорне стране може захтевати раскид Уговора, под условом, да је своје уговорне обавезе у потпуности и благовремено извршила.

8.2.Раскид Уговора се захтева писменим путем, са раскидним роком од 15 (петнаест) дана.

9.Измене и допуне

8.1.Измене и допуне текста овог Уговора могуће су само уз пристанак обе Уговорне стране који је дат у писаном облику.

10.Ступање на снагу Уговора

9.1. Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обе Уговорне стране, са важењем свих уговорених полиса осигурања од 12 месеци.

11.Завршне одредбе

11.1.Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка на српском језику, од којих се свакој Уговорној страни уручују по 2 (два) примерка.

      11.2.Саставни део овог Уговора су и његови прилози, како следи:

Прилог бр.1 - Понуда бр. ______ од ________________ г.


               ПОНУЂАЧ

             _________________

IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	

	
	
	


X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, 

                                                                            (Назив понуђача)

даје: 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке, набавка и уградња мерно регулационе опреме на магистрални цевовод Рума-Ириг, бр. 17/2015, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу 

ИЗЈАВУ

Понуђач _____________________________ у поступку јавне набавке електо материјала за потребе предузећа бр. 17/2015, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

                                 Датум 
                                 Понуђач

________________                        М.П.                         __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

НАРУЧИЛАЦ





                Ј.П.”Водовод” Рума





 ____________________________ 


   Мирко Стојчић,дипл.инг.пољ.     








Page 21 of 30

